## Sheet1
Motor Name | Motor Power (kW) | Voltage (V) | Power Factor (PF) | Efficiency (η) | Calculated Current (A) | Breaker Size (A) | Cable Size (mm²) | Busbar Contribution (A)
Motor-1 | 30 | 400 | 0.85 | 0.9 | 56.603 | 63 | 25 | 56.603
Motor-2 | 45 | 400 | 0.85 | 0.92 | 83.0587 | 92 | 50 | 83.0587
Motor-3 | 15 | 400 | 0.85 | 0.88 | 28.9447 | 32 | 16 | 28.9447